## 机柜租赁评分
评审内容 | 评审指标 | 权重 | 评分细则
商务部分（10） | 企业能力 | 3 | 投标人具备提供本项目标的物的质量管理能力、信息安全管理能力、环境质量管理能力，须提供有效的相关证明材料(包括但不限于体系认证证书等)，每具备1项得1分，最高得3分，未提供不得分。注：请提供相应有效的证书扫描件，并同时提供官方查询方法、查询路径以及查询结果截图，否则视为不满足要求。
| 企业认证 | 2 | 投标人具备信息系统业务安全服务资质三级及以上（CCIA）的得1分，具备ITSS（信息技术服务运行维护符合性证书）二级及以上的得1分，满分2分，未提供不得分。注：请提供相应有效的证书扫描件，并同时提供官方查询方法、查询路径以及查询结果截图，否则视为不满足要求。
| 类似业绩 | 3 | 根据供应商2023年6月1日（以合同签订时间为准）至响应截止时间承接类似项目业绩（机柜服务类）数量进行评分，每提供一个业绩得1，本项共计3分。 注：投标文件中须提供合同关键页（合同首页、金额页、盖章页）复印件或扫描件并加盖供应商公章，未提供或提供不完整的不得分。
| 文件制作 | 2 | 根据投标人投标文件制作质量等进行评分， （1）文件制作精良，内容完整，页面清晰，有索引且查找方便准确，得(1.3，2]分； （2）文件制作一般，内容无大缺漏，页面较清晰，查找比较方便，得(0.6，1.3]分； （3）文件制作粗糙，内容无针对性，页面模糊，无索引或索引错误，查找不便，得(0，0.6]分。
技术部分（45） | 提供数据中心产权证明 | 4 | 东湖高新区未来城片区机房、东西湖区临空港片区机房为核心节点，2个核心节点需提供产权证明。 提供自有产权证明得4分，提供房屋租赁产权合同得2分，未提供不得分。
| 机房PUE设计值 | 3 | 东湖高新区未来城片区机房、东西湖区临空港片区机房为核心节点，2个核心节点需提供机房具体地址（提供地图截图），两个核心节点PUE值取较大值参与评分（PUE值提供可行性研究报告或者系统截图）： （1）PUE 设计值小于等于1.3,得3分。 （2）PUE 设计值在 1.3（不含）和1.4（含）之间，得2分； （3）PUE 设计值在 1.4（不含）和 1.5（含）之间，得1分； （4）PUE 设计值大于1,5，不得分。
| 供电系统及冗余能力 | 2 | 东湖高新区未来城片区机房、东西湖区临空港片区机房为核心节点，2个核心节点柴油发电机满足N+1架构，提供竣工图纸，得2分，不满足不得分。
|  | 3 | 东湖高新区未来城片区机房、东西湖区临空港片区机房为核心节点，2个核心节点满足： （1）UPS满载2N架构； （2）2N供电系统完全物理隔离； （3）UPS蓄电池配置满足市电中断持续供电15分钟。 每满足1个得1分，满分3分，需提供竣工图纸。
| 空调制冷系统 | 2 | 东湖高新区未来城片区机房、东西湖区临空港片区机房为核心节点，2个核心节点精密空调采用N+X，X大于1，提供竣工图纸，得2分，不满足得0分。
|  | 2 | 东湖高新区未来城片区机房、东西湖区临空港片区机房为核心节点，2个核心节点水冷机组采用N+1架构，配备蓄冷罐，提供竣工图纸，得2分，不满足得0分。
|  | 2 | 东湖高新区未来城片区机房、东西湖区临空港片区机房为核心节点，2个核心节点循环水泵和精密空调配备EPS或UPS，提供竣工图纸，得2分，不满足得0分。
| 安防系统 | 2 | 东湖高新区未来城片区机房、东西湖区临空港片区机房为核心节点，2个核心节点IDC模块相关基础设施视频监控，①监控录像保存3个月；②门禁系统数据保存3个月； 提供承诺函，每满足1个得1分，满分2分，不提供不得分。
| 项目负责人 | 5 | 供应商拟派项目负责人1名，须具有以下资质认证： （1）信息系统项目管理师； （2）IT服务项目经理； （3）高级网络工程师； （4）高级网络信息安全工程师； （5）信息系统业务安全服务工程师； （6）信息安全管理（高级）； （7）大数据工程师（高级）； 全部满足得5分，每少提供一个扣1分，扣完为止。 注：投标文件中须提供资质证书扫描件，同时提供近一年内任意三个月供应商为其缴纳的社保证明。
| 运维团队人员 | 4 | 根据投标人拟为本项目配备的服务人员具备的证书进行评分，在满足基本人数（4人）的情况下，维护人员具备下述证书（1）低压证、（2）高压证、（3）登高证、（4）制冷证之一，每有1人具备证书的得1分，一人持多证的不重复计分，加满为止。不满足基本人员要求不得分。 注：投标文件中须提供资质证书扫描件，同时提供近一年内任意三个月供应商为其缴纳的社保证明。
| 日常巡检完善程度 | 3 | 考察供应商日常巡检完善程度，提供（1）工作方法、（2）工作流程、（3）报告格式；每提供其中1项得1分，满分3分，未提供或提供不完整不得分。
| 交付实施方案 | 5 | 提供项目交付实施方案，包括但不限于项目进度计划表、清晰的实施安排描述、项目管理人员、技术人员及实施人员分工安排等内容。 供应商须提供详细的响应内容，按照下列客观量化指标对其响应程度进行评议打分： （1）方案内容完全符合项目采购需求，具备针对性、合理性、可行性的，得（3.5，5]分； （2）方案内容基本符合项目采购需求或略有缺陷的，得（1.5，3.5]分； （3）方案不符合项目需求或有明显瑕疵的，得（0，1.5]分。
| 售后服务方案 | 5 | 提供服务期内售后服务方案，包括但不限于服务内容、响应时间、人员保障等内容。 供应商须提供详细的响应内容，按照下列客观量化指标对其响应程度进行评议打分 （1）方案详细、完整，可执行性强，得（3.5，5]分； （2）方案不详细或者不完整，可执行性差，得（1.5，3.5]分。 （3）方案不符合项目需求或有明显瑕疵的，得（0，1.5]分。
| 应急服务方案 | 3 | 提供应急响应方案，包括但不限于服务内容、响应时间、人员保障等内容。 供应商须提供详细的响应内容，按照下列客观量化指标对其响应程度进行评议打分： （1）方案内容完全符合项目采购需求，具备针对性、合理性、可行性的，得（2，3]分； （2）方案内容基本符合项目采购需求或略有缺陷的，得（1，2]； （3）方案不符合项目需求或有明显瑕疵或未提供的，得（0，1]。
价格部分（45分） | 经修正的基准价法 | 45 | 本项目采用经修正的基准价法： 价格分计算公式：供应商价格得分=价格得分权重×Q×[1-（该供应商评审价格-基准价）/基准价×λ]。 ①Q=0.9； ②供应商有效评审价格高于基准价时λ=1，低于基准价时λ=0.5（即正偏离的扣分系数为1，负偏离的加分系数为0.5）； ③异常价格：所有有效响应供应商评审价格的算术平均值正偏离20%（含）以上、负偏离 30%（含）以上的评审价格为异常价格； ④基准价：剔除异常价格后，其余有效评审价格的算术平均值；若剔除异常价格后剩余有效评审价格不足2个的，则不再作异常价格认定，基准价为所有有效评审价格的算术平均值；（允许对异常高价多次计算、剔除） ⑤所有有效响应供应商（包含异常价格供应商）价格得分均采用以上公式计算； ⑥价格分最高得分为满分，最低得分为0分。 价格评审依据： 本项目以供应商报价的“不含税总价”作为评审依据。 可能低于成本或者影响履约的异常低价判定及处理程序： 出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序： 1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%； 2.响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%； 3.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%； 4.其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价响应审查后，应当要求相关供应商在合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对响应价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。 评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效响应处理。