- 技术规范书

（★本章须逐点应答“满足”或“不满足”，如有正负偏离须在《技术规范书偏离表》中详细说明）

## （一）服务内容

（1）租用机柜数量20个，均为19英寸标准机柜，机柜高度≥47U，深度≥1.2m，单机柜功耗≥6kW。

（2）提供机房人工巡检、智能巡检、代收货品、备品备件存放等增值服务。

（3）★采购清单

| 序号 | 机房位置 | 机柜数量（架） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东湖高新区未来城片区（核心节点） | 12架 | 1年 |
| 2 | 东西湖区临空港片区（核心节点） | 7架 | 1年 |
| 3 | 金银湖片区 | 1架 | 1年 |

## 东湖高新区未来城片区、东西湖区临空港片区为2个核心节点，并预留30%扩展空间。

## （二）技术要求

1、机房具体要求

（1）应符合国家A级机房建设标准。设计能耗指标PUE值应小于1.5。

（2）温、湿度及空气含尘浓度：主机房内的温、湿度应满足电子信息设备的使用要求，并根据电子信息系统机房的等级，按照以下的标准执行。

| 项目 | A级 |
| --- | --- |
| 主机房温度要求（开机时） | 22℃±2℃ |
| 主机房相对湿度要求（开机时） | 35%~ 65% 不得结露 |

（3）主机房内的含尘浓度，在静态下测试，每升空气中大于0.5µm的尘粒数应少于18000粒。

（4）在电子信息设备停机时，在机房中心位置测量的噪声值应小于65dB（A）。

（5）在电子信息设备停机条件下，主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值，不应大于500 mm/s2。

（6）主机房和辅助区的地板或地面及工作台面的静电泄漏电阻，应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定，防静电地板、地面的表面电阻或体积电阻值应为106～109欧姆，且应具有防火、环保、耐污耐磨性能。

（7）主机房和辅助区内绝缘体的静电电位不应大于1kV。

（8）机房建筑应远离无线电干扰、强力电源，机房建筑需避开地震区和其他震源，避开环境污染区，远离容易发生燃烧、爆炸、洪水和低凹地区。

（9）机房上层不应有易积水的房间（如浴室、厕所、厨房等），机房内应有排水功能。机房的相邻范围不应有火源（如饭堂、酒楼、易燃品仓库等）。

（10）机房建筑具有一定的物理封闭性，便于人员出入管理，保证数据中心的安全性。

2、建筑要求

（1）机房主体结构应具有耐久、抗震、防火、防止不均匀沉陷等性能。变形缝和伸缩缝不应穿过主机房。

（2）抗震设防烈度：≥6度。

（3）主机房中各类管线应暗敷，当管线需穿楼层时，应设计技术竖井。

（4）机房围护结构的构造和材料应满足保温、隔热、防火要求。

（5）机房内部敷设防静电地板，设备运输通道畅通，保证本次项目设备妥善到达机房。

（6）核心节点机房楼层地板承重不得低于1400公斤每平方米。

3、安保、消防要求

（1）机房内部的耐火等级应符合现行相关国家标准的规定。

（2）整体机房消防设施应采取办公区与机房分离设计，应符合消防规范要求，并通过主管部门验收。

（3）机房区消防报警应为定点探测报警；同时机房内要配备有自动气体灭火设施，可以及时扑灭小范围火险，全面保障机房安全。

（4）办公区提供手持灭火器消防装置。

（5）机房的安全出口，不应少于两个。门应向疏散方向开启，走廊、楼梯间应畅通并有明显的疏散指示标志。

（6）机房应具有24小时电子门禁系统、安保监控，摄像机按机柜排列列数布置，并覆盖机房内外所有通道及设备，监控要求无死角。

4、供配电要求

（1）机房电源进线必须安全、可靠，应采用来自不同变电站的真双回路高压埋地电缆供电，采用二类市电供电。从外电输入到IT设备负载全供电路由应为冗余设计，不应存在单点故障隐患。每路市电的容量应满足机房设备和机房空调的正常运转。

（2）配电系统应考虑留有一定的扩展配电容量。

（3）机柜由两路市电经UPS后同时供电，确保一路供电中断时，用电设备仍可持续运行。

（4）机房内需提供完备、可靠的接地系统（含防雷、直流、保护等接地），并应通过检测。

（5）机房必须具备柴油发电机组支持机房负荷不间断运行。柴油发电机组的容量应满足机房设备和空调的正常运转。

（6）机房空调系统所需电力应采用双回路供电，并由发电机保护。

（7）机房及办公区域需设置足够数量的应急照明系统。

（8）机房内应留有一定数量的市电墙面插座，用来进行设备调试、保洁等用途。

（9）机房及工作区所产生电费、水费等费用由中标人负责。

（10）防雷与接地系统要求：数据中心的交流工作接地、安全保护接地、防雷接地、防静电接地、屏蔽接地等应采用联合接地，接地电阻要求小于1 欧姆。

5、空调系统要求

（1）机房内应有独立的机房专用空调系统，并采用下送风方式，应具备恒温、恒湿控制功能，其制冷量应能保证机房温度为22±2 ℃，常年湿度为35%-65%。

（2）机房空调应采用N+1冗余模式。以保证在空调系统维护、检修时不影响客户设备的正常运行。

（3）空调采用下送风或冷热通道隔离方式。

（4）空调机组下方需装有拦水堰、围堰内设有排水口、引入进水管不得经过围堰区以外的任何地方，引入机房前必须装有控水阀。漏水检测与报警系统，报警信号直接连接到环境监控系统，实时检测并迅速处理可能的漏水情况。

6、外部网络通讯要求

保障采购人业务需求内所有（含后续扩展业务）通讯线缆的接入，其方式为允许采购人进入机房布线（含机房大院环境及使用中标人管道），或采购人将线缆放置到机房外部光交箱。

- 机柜要求及清单

（1）19英寸标准机柜，机柜高度≥47U，深度≥1.2m，每个机柜≥双路UPS供电。

（2）未来城片区、临空港片区为核心节点，2个核心节点各有1个机柜安装华为NE5000E-20，设备为框柜一体，规格600mm×1000mm×2200mm（宽×深×高），32个16A电源输出，此设备需提供4路PDU供电，单PDU输入为63A，输出不少于8个16A（国标），该设备当期典型功耗为4592W，最大功耗为9960W，本期配置重量506kg，满配重量775.4 kg，通过2个6KW机柜满足上述需求。

（3）其余机柜均2路PDU供电，单PDU输入为63A，输出不少于8个16A（国标）、12个10A（国标），单机柜功耗≥6kW。

（4）机柜接地电阻≤1Ω，与机房整体接地系统连接，具备良好的防雷接地、保护接地功能，防止静电、雷击损坏设备。

8、门禁系统要求

机房及工作区域需做独立门禁系统，对机房的出入口及各场所的出入口进行人员控制。门禁系统为单或双向刷卡出门按钮，各场所应设置紧急出门按钮。

9、机房保洁管理要求

（1）机房地面保持干净整洁，保证无死角。

（2）办公区域内纸箱、网线及其他等物品禁止擅自收纳，收纳前需要机房工程师确认才可进行。

10、其他要求

（1）机房应具备完善配套的环境监控和安保视频监控系统。环境监控系统应对机房温度、湿度、漏水、供配电系统、空调系统、UPS系统运行状态进行有效的实时监控，出现问题或故障时，能提供声音、短信多途径报警，环境监控的数据保存不小于3个月。

（2）防鼠需对机房对外线缆连接处采用封堵，新风机口采用网格防盗网防鼠。

（3）需提供 7×24 小时人员值守，在机房安保，供电，空调，消防，网络线路等影响机房安全稳定运行的事件发生时， 响应方响应时间不超过15分钟，并应及时排除或解决故障，排除或解决故障的时间一般情况下，应小于1小时。

（4）需提供本地视频监控管理功能，含机房环境监控及机房视频实时监控，监控实现方式为视频监控客户端，环境监控包含但不限于温度、湿度等，视频实时监控需对每列及每行机柜进行实时监控显示。

## （三）运维服务指标

（1）代收货物：按客户需求，对设备进行代为发送、签收，接收时不拆箱，按包装箱的信息对设备进行登记，并与客户确认收货信息。

（2）设备上电：设备上架，24小时内完成接电。

（3）值守服务：机房7×24小时专人值守，响应时间≤5分钟，处理机柜及机房基础设施异常（如供电、散热、网络故障）；

（4）设备维护：乙方负责机柜本身、PDU、布线等设备的日常维护、检修，确保机柜正常运行，维护响应时间≤1小时，故障解决时间≤4小时（重大故障除外）；

（5）巡检服务：每日对机柜进行巡检（包括供电、散热、布线、门锁等），设备状态查看，如遇设备告警及时反馈采购人，每周提交巡检报告，每月进行全面巡检，及时发现并处理潜在问题；

（6）应急处理：建立应急响应机制，针对市电中断、火灾、设备故障等突发事件，快速启动应急预案，最大限度降低甲方设备损失。

## （四）验收

租赁机柜交付时，双方共同按照本规范书的技术指标、机房基础要求进行验收，验收内容包括：

（1）机柜物理参数、供电、散热、布线等核心指标是否符合要求；

（2）机房环境、供电、消防、安防等基础设施是否符合A类数据中心标准；

（3）配套服务（如巡检、值守、应急处理）是否落实到位；

（4）机柜及机房相关文档（如巡检记录、维护手册、资质证明）是否齐全。

（5）验收合格后，双方签署验收确认单；若存在不符合项，出租方需在3个工作日内整改完毕，重新验收直至合格。

## （五）进度计划

合同签订后5个日历日提供机柜，根据甲方工程实施进度安排，配合完成设备的上架、加电。

## （六）服务期限

本项目服务期限为1年。